       MBIO-energiteknik AB

Styrskåp 

Arbete i styrskåp får endast utföras av elkunnig personal.

Reläbyte

Om effekten är låg eller uteblir  på en reläutgång som t.ex. tändelement eller skruv kan reläet behöva bytas.

[image: image1.jpg][
L |
" @

Meny Val Spara

P “ MBIO-energiteknik AB

Spifining~ Skruv wiembio se
auto

pa





Drag ut sladden

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



Tag av locket


Lossa det övre kortet

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



Ta bort den tjocka tejpen över reläerna.
Drag ut reläet som sitter ovanför aktuell utgång och skifta det med ett som inte används.

Återmontera


2007-01-01

Säkringar

Säkringarna sitter till vänster i skåpet och har följande värden:

Överst 500 MA trög, display, tempgivare.

Mitten 5 A trög, rotor, huvudfläkt, tändfläkt, elektromagnet.

Nederst 6,3 A trög, huvudsäkring.

Kontrollera att säkringen inte glappar i hållaren som då behöver att tryckas ihop.

[image: image6.jpg][
L |
" @

Meny Val Spara

P “ MBIO-energiteknik AB

Spifining~ Skruv wiembio se
auto

pa




[image: image7.jpg]



Drag ut sladden

Tag av locket

[image: image8.jpg]



2007-01-01
