[image: image1.jpg]


[image: image6.png]


       MBIO-energiteknik AB

Kontroll av tändelement och spänning.

Tändelementet kontrolleras med hjälp av t ex en multimeter. Man mäter att det är kontakt mellan det övre och undre stiftet på kontakten till tändelementet (markerat med röda ringar på bild nedan). 

Ett annat sätt är att mäta effektuttaget under uppstart. Koppla in en effektmätare mellan vägguttaget och styrsystemet. Under tändfasen skall tändelementet höja effektuttaget ca 700W (blir ökningen 1400 watt se avsnitt ”dioden kan bli defekt”).

Reläet kan klibba ihop så att element går för mycket eller hela tiden. Se anvisning ”styrskåp”.

Serienr. 0 – xxxx har ett 1400 watt element som sänks till 700 watt i styrskåpet med hjälp av en diod vilken halverar spänningen till ca 110 VDC. 

Serienr. xxxx  och framåt har ett tändelement som använder 220VAC vilket innebär att det inte längre behövs en diod i styrsystemet För att använda elementet i gamla brännare så måste dioden i styrskåpet tas bort eller vara defekt, en viss justering av luftflödet är också nödvändig.
[image: image7.png]


[image: image9.png]



700 watts element

Dioden kan bli defekt vid kraftig kortslutning och gör då att styrskåpet ger 220 VAC, detta medför att ett element på 700 watt måste monteras även i äldre brännare.

Kontroll av diod:

Vid tändfasen mäts spänningen när ett helt element är inkopplat, vid 220 VAC är dioden defekt och ett 700 watts element ska användas. Vid 110 VDC är dioden hel och då ska ett 1400 watts element användas.

Det går också att visuellt titta i brännaren vid start utan pellets, elementtråden ska bli röd när det är rätt spänning. Blir elementtråden gul så stäng snabbt av och använd ett 700 watts element istället.

Vid byte till 700 watts element ska luftjustering göras:

Typ 1 (se nedan) justeras genom att spjället inte tillåts öppna lika mycket vid tändning. Bilden visar spjäll i viloläge.

Typ 2 (se nedan) täckplåt monteras som minskar flödet ifrån tändfläkt.

[image: image2.jpg]


                 [image: image3.jpg]



Vid defekt eller bortmonterad diod ska brännaren märkas med klisterlapp som anger en spänning på 220 VAC

2007-10-11
Kvittens

För att styrsystemet ska skicka spänning till tändelementet måste lysdioden kvittens tändas i styrsystemet.

Byte av tändelement

Ta bort kontakten till tändelementet. Lossa skruvarna till luckan. De flesta luckor sitter med två skruv. Några äldre av typ 1 har fyra skruvar. Lucka typ 2 är den som har tändfläkt fäst på luckan.


[image: image4.png]




[image: image5.png]



Lucka typ 1


Lucka typ 2
[image: image8.png]


Lossa ledarna till tändelementet från kontakten, jordkabeln (gul-grön) ska inte lossas. Och ta ut tändelementet.

1400 watts element

2007-10-11

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








_1229247284

_1229247445

_1229247965

_1229245006

