       MBIO-energiteknik AB

Inkoppling tändfläkt och kvittensrelä.
[image: image1.png]



1. Lossa ledarna som går till mikrobrytaren, skruvplint 4 och 5.
2. Och lossa ledarna till elektromagneten, skruvplint 14 och 15.
[image: image2.png]—-7/.- [, — a4

(L




3. De blå ledarna från kvittensrelät monteras på skruvplint 4 och 5, där mikrobrytaren tidigare satt.
4. Den röda ledaren från tändfläkten, tillsammans med den ena röda ledaren från kvittensrelät, monteras på skruvplint 14, där ena ledaren till elektromagneten satt tidigare.

Den svarta ledaren från tändfläkten, tillsammans med den andra röda ledaren från kvittensrelät, monteras på skruvplint 15.

Trycksättning av tändrummet.

Stoppskruven till spjället tas bort. bort

Nu blåser huvudfläkten lite luft till elementet, genom hålet som blir efter skruven, så att rök inte kan gå bakåt vid dåligt drag.
[image: image3.jpg]



Gemla 2007-09-05

MBIO – energiteknik AB

Tel:  0470-67 100


Industriv 18


Fax: 0470-67 150
Bankgiro 5279 - 9111

360 32  Gemla  


E-post: info@mbio.se
Org.nr      556574-5444

www.mbio.se


F-skattebevis finns 

